|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL** | **INFORME #12**  **INFORME TECNICO DE AGUA POTABLE** |
| **AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ**  **BARRANQUILLA-ATLÁNTICO** | **PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025** |
|  | |
| **CONTRATO 22001380 01 H3 de 2022 cuyo OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL, POTABLE E INDUSTRIAL DE LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL, POR LOTES (VF) así: Lote 1 REGIONAL OCCIDENTE: Armenia, Buenaventura, Guapi, Ipiales, Pasto, Popayán y Tumaco. REGIONAL NORTE: Aguachica, Barranquilla, San Andrés, Providencia y Tolú.** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



**TABLA DE CONTENIDO**

[**1.** **INTRODUCCIÓN** 3](#_Toc191044084)

[**2.** **OBJETIVOS** 3](#_Toc191044085)

[**2.1.** **Objetivos específicos** 4](#_Toc191044086)

[**3.** **ALCANCE** 4](#_Toc191044087)

[**4.** **METODOLOGIA** 4](#_Toc191044088)

[**4.1.** **Equipos de laboratorio** 5](#_Toc191044089)

[**4.2.** **Parámetros de Control de la Calidad de Agua** 6](#_Toc191044090)

[**5.** **SITIO DE MUESTREO** 8](#_Toc191044091)

[**6.** **PRESERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS** 9](#_Toc191044092)

[**6.1.** **Preservación de Muestras:** 9](#_Toc191044093)

[**6.2.** **Transporte de Muestras:** 9](#_Toc191044094)

[**6.3.** **Almacenamiento de Muestras:** 10](#_Toc191044095)

[**7.** **DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA** 10](#_Toc191044096)

[**8.** **ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO** 10](#_Toc191044097)

[**8.1.** **Resultados de Laboratorio** 10](#_Toc191044098)

[**8.2.** **Parámetros medidos in situ** 11](#_Toc191044099)

[**8.3.** **Análisis de resultados** 12](#_Toc191044100)

[**8.4.** **Nivel de Riesgo IRCA** 13](#_Toc191044101)

[**9.** **OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES** 13](#_Toc191044102)

[**10.** **ANEXOS** 14](#_Toc191044103)

# **INTRODUCCIÓN**

Con el firme compromiso de garantizar el suministro de agua potable segura y de alta calidad, Conhydra SA ESP se complace en presentar el informe de monitoreo elaborado en cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato No. 22001380 01 H3 de 2022, celebrado con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

El presente informe se enmarca en el contexto de la normativa vigente, abarcando un conjunto de regulaciones fundamentales para asegurar la protección de la salud pública y el medio ambiente. Con base en el Decreto 1076 de 2015, la Parte III del Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Decreto 1090 de 2018 y demás normas aplicables que las modifiquen, adicionen o sustituyan, hemos llevado a cabo un riguroso monitoreo de la calidad del agua potable en los Aeropuertos.

Conhydra SA ha trabajado en estrecha colaboración con el laboratorio Chemilab debidamente acreditado para garantizar que el proceso de muestreo y análisis se realice con los más altos estándares de calidad y confiabilidad. En el informe de control de calidad de agua potable del mes de agosto de 2025, se ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007, la cual constituye un pilar esencial para asegurar que el agua potable suministrada cumpla con las condiciones de potabilidad y salubridad requeridas.

En el informe, se detallan los resultados obtenidos en los diferentes puntos de toma de muestra del agua, la descripción técnica detallada de las actividades en la jornada de monitoreo y la comparación de los resultados con la Resolución 2115 de 2007. A través de este informe, se podrá obtener una visión integral de la calidad del agua potable en los Aeropuertos y se podrán tomar las acciones necesarias para garantizar su mejora continua.

# **OBJETIVOS**

El objetivo de este informe elaborado por Conhydra SA ESP de monitoreo de calidad de agua potable es evaluar de manera sistemática y exhaustiva los parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos presentes en el agua potable suministrada en el Aeropuerto de Barranquilla – Ernesto Cortissoz, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato No. 22001380 01 H3 de 2022 con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para el mes de agosto de 2025.

## **Objetivos específicos**

* Realizar la toma de muestra correspondiente al mes de agosto de 2025 en el sistema de tratamiento de Agua Potable del Aeropuerto de Barranquilla operado por CONHYDRA S.A. E.S.P.
* Efectuar el análisis de los resultados tanto in situ como de laboratorio derivados del monitoreo de Agua Potable efectuado el 12 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
* Verificar que la calidad del Agua Potable del Aeropuerto de Barranquilla – Ernesto Cortissoz, esté en plena conformidad con los límites máximos permisibles y criterios establecidos en la Resolución 2115 de 2007, así como en las demás normativas aplicables.

# **ALCANCE**

El presente informe de laboratorio tiene como objetivo abordar el proceso de toma de muestras y análisis de los resultados obtenidos durante el monitoreo del sistema de tratamiento de Agua Potable en el Aeropuerto de Barranquilla, operado por CONHYDRA S.A. E.S.P., correspondiente al mes de agosto de 2025. El informe se enfoca en verificar la conformidad de la calidad del Agua Potable con los límites máximos permisibles y criterios establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y otras normativas pertinentes, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato No. 22001380 01 H3 de 2022.

# **METODOLOGIA**

El muestreo se realizó según lineamientos del Manual de Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Agua de Consumo Humano para análisis de Laboratorio.

A continuación, en la ilustración se relaciona la metodología de monitoreo.

## **Equipos de laboratorio**

El programa de monitoreo cuenta con los siguientes equipos para la toma de parámetros in situ, que permiten determinar de manera confiable el pH, el cloro residual, la turbiedad y la conductividad del agua en los puntos de toma de muestra.

Tabla 1. Equipos de toma de parámetros in situ.

| **Marca** | **Referencia** | **Nombre de equipo** | **Equipo** |
| --- | --- | --- | --- |
| Hanna | HI 98115 | pH-metro | Imagen que contiene dispositivo, reloj  Descripción generada automáticamente |
| Hanna | HI 98311 | Conductivímetro | Diagrama  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| Hanna | HI98703 | Turbidímetro | Un control de videojuego  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| Hanna | HI 97734C | Medidor de cloro digital | Imagen que contiene dispositivo  Descripción generada automáticamente |
| Hanna | HI 98501 | Termómetro digital electrónico |  |

## **Parámetros de Control de la Calidad de Agua**

Las determinaciones fisicoquímicas en el laboratorio se efectuaron siguiendo estrictamente las metodologías y técnicas aprobadas y estandarizadas por: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017, Normas Técnicas Colombianas (NTC), International Organization for Standardization (ISO), American Society for Testing and Materials (ASTM) y The Environmental Protection Agency (EPA), ver Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros de Control de la Calidad de Agua

| **Ítem** | **Parámetro** | **Método** | **Técnica** | **Límite de Cuantificación del método** | **Unidad** | **Res. 2115/2007** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carbono orgánico total (COT) | SM 5220 D + Cálculo | Colorimetría | 2,000 | mg /L | 5,0 |
| 2 | Determinación de alcalinidad total\* | SM 2320 B Ed.23 2017 | Volumetría | 6,040 | mg CaCO3/L | 200 |
| 3 | Determinación de aluminio\* | SM 3030B, SM 3113BEd.23 2017 | AA - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | mg Al/L | 0,2 |
| 4 | Determinación de calcio\* | SM 3030B, SM 3111B Ed.23 2017 | AA - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | mg Ca/L | 60 |
| 5 | Determinación de cloruros\* | SM 4500 Cl-B Ed.23 2017 | Volumetría | 9,9 | mg Cl -/L | 250 |
| 6 | Determinación de coliformes totales\* | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1 | UFC/100 mL | 0 |
| 7 | Determinación de color aparente\* | SM 2120 B: Ed. 23 2017 | Visual | 5,00 | UPC | 15 |
| 8 | Determinación de conductividad\* | SM 2510B Ed.23 2017 | Electrometría | 84,0 | µS/cm | 1000 |
| 9 | Determinación de dureza total\* | SM 2340 C Ed.23 2017 | Volumetría | 5,00 | mg CaCO3/L | 300 |
| 10 | Determinación de Escherichia coli\* | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1 | UFC/100 mL | 0 |
| 11 | Determinación de fluoruros\* | SM 4500 F-C Ed.23 2017 | Electrometría | 0,1 | mg F-/L | 1,0 |
| 12 | Determinación de fosfatos\* | SM4500-P E 2017 | Colorimetría | 0,21 | mg PO4/L | 0,5 |
| 13 | Determinación de hierro total\* | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.23 2017 | Digestión-AA-Llama Aire Acetileno | 0,200 | mg Fe/L | 0,3 |
| 14 | Determinación de magnesio\* | SM 3030B, SM 3111B Ed.23 2017 | AA - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | mg Mg/L | 36 |
| 15 | Determinación de manganeso\* | SM 3030B, SM 3111B Ed.23 2017 | AA - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | mg Mn/L | 0,1 |
| 16 | Determinación de molibdeno\* | SM 3030B, SM 3113BEd.23 2017 | AA - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | mg Mo/L | 0,07 |
| 17 | Determinación de nitratos\* | SM 4500 NO3 D Ed.23 2017 | Electrometría | 4,43 | mg NO3/L | 10 |
| 18 | Determinación de nitritos\* | SM 4500 NO2 B Ed.23 2017 | Colorimetría | 0,02 | mg NO2/L | 0,1 |
| 19 | Determinación de sulfatos\* | SM 4500 SO42- E Ed.23 2017 | Espectrofotometría | 5,0 | mg SO4/L | 250 |
| 20 | Determinación de turbiedad\* | SM 2130B Ed. 23 2017 | Nefelometría | 1,0 | NTU | 2 |
| 21 | Determinación de Zinc\* | SM 3030B, SM 3111B Ed.23 2017 | AA - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | mg Zn/L | 3 |
| 22 | Coliformes Termotolerantes | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1 | UFC/100 mL | - |

\* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 2234 de 2022 del IDEAM

{FOTO5}

{FOTO6}

{FOTO7}

{FOTO8}

# **SITIO DE MUESTREO**

Tabla 3. Información sitio de muestreo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de muestreo** | | | | | | | |
| **Código de la Muestra** | **Nombre del Punto muestreado** | **Fecha muestreo** | **Hora** | **Tipo de muestreo** | **Coordenadas geográficas WGS 84** | | **Temperatura ambiente °C** |
| **Latitud (°)** | **Longitud (°)** |
| MP539110 | P1. Nacional | 2025-08-05 | 8:30 am | Simple | 10°53’21,54”N | 74°46’13,18”W | 28,6 |
| MP539114 | P2. Internacional | 2025-08-05 | 09:42 am | Simple | 10°53’14,18”N | 74°46’35,48”W | 31,0 |
| MP539115 | P3. Subestacion Electrica | 2025-08-05 | 09:24 am | Simple | 10°53’16,32”N | 74°46’34,95”W | 28,7 |
| MP539116 | P4. Tanque Calle 30- Agua Potable | 2025-08-05 | 09:01 am | Simple | 10°53’10,05”N | 74°46’37,90”W | 29,1 |
| MP539118 | P5. Baño Sala Publica | 2025-08-05 | 09:01 am | Simple | 10°53’10,05”N | 74°46’37,90”W | 29,1 |
| MP539119 | P6. Baño Sala Central | 2025-08-05 | 09:01 am | Simple | 10°53’10,05”N | 74°46’37,90”W | 29,1 |
| MP539121 | P7. Baño Mantenimmiento Internacional | 2025-08-05 | 09:01 am | Simple | 10°53’10,05”N | 74°46’37,90”W | 29,1 |
| MP539122 | P8. Aforo Internacional | 2025-08-05 | 09:01 am | Simple | 10°53’10,05”N | 74°46’37,90”W | 29,1 |
| Se realiza toma de muestra de calidad de agua potable, toma de muestra simple, el agua monitoreada proviene de la fuente de capación acueducto del municipio. Se tomaron cuatro puntos de muestreo, 1. P1. Nacional, 2. P2. Internacional, 3. P3. Subestacion Electrica, 4. P4. Tanque Calle 30- Agua Potable, 5. P5. Baño Sala Publica, 6. P6. Baño Sala Central, 7. P7. Baño Mantenimmiento Internacional, y 8. P8. Aforo Internacional. La toma de muestra se realizó entre las 8:00 am y 10:00 am en las instalaciones del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. | | | | | | | |
| **Condiciones Ambientales:** Día Soleado; **Temperatura Ambiente:** 30°C; **Humedad Relativa**: 77% | | | | | | | |
| **Figura 1. Toma de muestra P1. Nacional** | | | **Figura 2. Toma de muestras P2. Internacional** | | **Figura 3. Toma muestra P3. Subestacion Electrica** | | **Figura 4. Toma muestra P4. Tanque Calle 30- Agua Potable** |
| **Figura 5. Toma de muestra P5. Baño Sala Publica**  {FOTO5} | | | **Figura 6. Toma de muestras P6. Baño Sala Central**  {FOTO6} | | **Figura 7. Toma muestra P7. Baño Mantenimmiento Internacional**  {FOTO7} | | **Figura 8. Toma muestra P8. Aforo Internacional**  {FOTO8} |

{FOTO5}

{FOTO6}

{FOTO7}

{FOTO8}

# **PRESERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS**

La preservación, transporte y almacenamiento de muestras de agua potable para análisis y control de calidad sigue estándares y protocolos internacionales para garantizar resultados confiables. A continuación, se describen estos procesos:

## **Preservación de Muestras:**

1. Limpieza de Contenedores: Se utilizan frascos o contenedores de vidrio o plástico previamente lavados y enjuagados para evitar la contaminación cruzada. Todo el material de muestreo es enviado directamente por el laboratorio subcontratado para los análisis, que cuentan con su debida acreditación.

2. Conservantes: Los conservantes químicos son agregados previamente por el laboratorio a las muestras para evitar cambios químicos o biológicos durante el almacenamiento. Esto depende de los parámetros específicos que se analizan.

3. Refrigeración o Congelación: Los recipientes se almacenan en la nevera con hielo que garantice la temperatura de 4°C.

## **Transporte de Muestras:**

1. Envases a Prueba de Fugas: Las muestras se colocan en contenedores herméticamente sellados para evitar derrames durante el transporte.

2. Control de Temperatura: Se utilizan bolsas de hielo o geles térmicos para mantener la temperatura adecuada.

3. Registro Detallado: Se debe llevar un registro detallado con el formato de cadena de Custodia de la muestra, incluyendo la ubicación, hora y fecha de recolección, y nombre de los puntos de monitoreo.

4. Garantizar el transporte adecuado y en el menor tiempo posible a las instalaciones del laboratorio desde el Aeropuerto. Para esto se ha contratado con una empresa de logística que se encarga de recoger la cava que contiene las muestras y de llevarlas hasta la recepción del laboratorio subcontratado para los análisis.

## **Almacenamiento de Muestras:**

1. Etiquetado: Cada muestra se etiqueta de manera clara y legible con información relevante, como la ubicación, fecha, hora y cualquier otra información identificativa.

2. Seguridad: Las muestras se almacenan en un área segura y controlada para prevenir cualquier alteración o contaminación.

# **DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA**

El Aeropuerto Ernesto Cortissoz no cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). El suministro de agua potable está a cargo de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos del municipio, la cual es distribuida por la red de conducción de agua de la empresa prestadora del servicio. Esta se almacena en un primer tanque del Aeropuerto (tanque de calle 30) y desde este se distribuye mediante bombas y una red de tuberías, hacia un segundo tanque ubicado en el edificio terminal de pasajeros, específicamente en el área de la subestación, el cual suministra el líquido para el desarrollo de las actividades del edificio Terminal, la red contra incendios y la Torre de Control. En este tanque se realiza cloración adicional para garantizar la calidad microbiológica del agua. El edificio del terminal de carga posee suministro directo de agua potable de la empresa prestadora de servicio. (Revisión 2019 – Plan Maestro Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz).

# **ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO**

## **Resultados de Laboratorio**

Tabla 4. Reporte de resultados de laboratorio

| **Reporte de Resultados** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Parámetro** | **Técnica** | **Unidad** | **Res. 2115/2007** | **P1. Nacional MP539110** | **P2. Internacional MP539114** | **P3. Subestacion Electrica MP539115** | **P4. Tanque Calle 30- Agua Potable MP539116** |
| 1 | Determinación de alcalinidad total\* | Volumetría | mg CaCO3/L | 200 | 1 |  |  |  |
| 2 | Determinación de aluminio\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,2 | 2 |  |  |  |
| 3 | Determinación de antimonio\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Sb/L | 0,02 | 3 |  |  |  |
| 4 | Determinación de arsénico total\* | Absorción Atómica- Generación de hidruros | mg As/L | 0,01 | 4 |  |  |  |
| 5 | Determinación de bario\* | Absorción Atómica -Llama Oxido Nitroso Acetileno | mg Ba/L | 0,7 | 5 |  |  |  |
| 6 | Determinación de cadmio\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Cd/L | 0,003 | 6 |  |  |  |
| 7 | Determinación de calcio\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 60 | 7 |  |  |  |
| 8 | Determinación de carbono orgánico total\* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 5 | 8 |  |  |  |
| 9 | Determinación de cianuro disociable y libre\* | Flujo Segmentado | mg CN-/L | 0,05 | 9 |  |  |  |
| 10 | Determinación de cloruros\* | Volumetría | mg Cl -/L | 250 | 10 |  |  |  |
| 11 | Determinación de cobre\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Cu/L | 1 | 11 |  |  |  |
| 12 | Determinación de color aparente\* | Comparación visual | UPC | 15 | 12 |  |  |  |
| 13 | Determinación de conductividad\* | Electrometría | µS/cm | 1000 | 13 |  |  |  |
| 14 | Determinación de cromo total\* | Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Cr/L | 0,05 | 14 |  |  |  |
| 15 | Determinación de dureza total\* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 300 | 15 |  |  |  |
| 16 | Determinación de fluoruros\* | Electrometría | mg F-/L | 1 | 16 |  |  |  |
| 17 | Determinación de fosfatos\* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,5 | 17 |  |  |  |
| 18 | Determinación de hidrocarburos aromáticos polinucleares: naftaleno, acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo (g,h,i)perileno, benzo(k) fluorantreno, criseno, dibenzo (a,h)antraceno, fluorantreno, fluoreno, indeno(1,2,3)pireno, fenantreno, pireno\* | Cromatografia de gases- FID | mg /L | 0,01 | 18 |  |  |  |
| 19 | Determinación de hierro total\* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,3 | 19 |  |  |  |
| 20 | Determinación de magnesio\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 36 | 20 |  |  |  |
| 21 | Determinación de manganeso\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,1 | 21 |  |  |  |
| 22 | Determinación de mercurio total\* | Absorción Atómica - Vapor Frío | mg Hg/L | 0,001 | 22 |  |  |  |
| 23 | Determinación de molibdeno\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,07 | 23 |  |  |  |
| 24 | Determinación de níquel\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Ni/L | 0,02 | 24 |  |  |  |
| 25 | Determinación de nitratos\* | Electrometría | mg NO3/L | 10 | 25 |  |  |  |
| 26 | Determinación de nitritos\* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,1 | 26 |  |  |  |
| 27 | Determinación de plomo\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Pb/L | 0,01 | 27 |  |  |  |
| 28 | Determinación de selenio total\* | Absorción Atómica- Generación de hidruros | mg Se/L | 0,01 | 28 |  |  |  |
| 29 | Determinación de sulfatos\* | Espectrofotometría | mg SO4/L | 250 | 29 |  |  |  |
| 30 | Determinación de trihalometanos: Bromoformo, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano, Cloroformo\* | Cromatografía de gases- FID | mg /L | 0,2 | 30 |  |  |  |
| 31 | Determinación de turbiedad\* | Nefelometría | NTU | 2 | 31 |  |  |  |
| 32 | Determinación de Zinc\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 3 | 32 |  |  |  |
| 33 | Recuento de coliformes totales\* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 0 | 33 |  |  |  |
| 34 | Recuento de Escherichia coli\* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 0 | 34 |  |  |  |

| **Reporte de Resultados** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Parámetro** | **Técnica** | **Unidad** | **Res. 2115/2007** | **P5. Baño Sala Publica MP539118** | **P6. Baño Sala Central MP539119** | **P7. Baño Mantenimmiento Internacional MP539121** | **P8. Aforo Internacional MP539122** |
| 1 | Determinación de alcalinidad total\* | Volumetría | mg CaCO3/L | 200 | 1 |  |  |  |
| 2 | Determinación de aluminio\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,2 | 2 |  |  |  |
| 3 | Determinación de antimonio\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Sb/L | 0,02 | 3 |  |  |  |
| 4 | Determinación de arsénico total\* | Absorción Atómica- Generación de hidruros | mg As/L | 0,01 | 4 |  |  |  |
| 5 | Determinación de bario\* | Absorción Atómica -Llama Oxido Nitroso Acetileno | mg Ba/L | 0,7 | 5 |  |  |  |
| 6 | Determinación de cadmio\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Cd/L | 0,003 | 6 |  |  |  |
| 7 | Determinación de calcio\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 60 | 7 |  |  |  |
| 8 | Determinación de carbono orgánico total\* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 5 | 8 |  |  |  |
| 9 | Determinación de cianuro disociable y libre\* | Flujo Segmentado | mg CN-/L | 0,05 | 9 |  |  |  |
| 10 | Determinación de cloruros\* | Volumetría | mg Cl -/L | 250 | 10 |  |  |  |
| 11 | Determinación de cobre\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Cu/L | 1 | 11 |  |  |  |
| 12 | Determinación de color aparente\* | Comparación visual | UPC | 15 | 12 |  |  |  |
| 13 | Determinación de conductividad\* | Electrometría | µS/cm | 1000 | 13 |  |  |  |
| 14 | Determinación de cromo total\* | Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Cr/L | 0,05 | 14 |  |  |  |
| 15 | Determinación de dureza total\* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 300 | 15 |  |  |  |
| 16 | Determinación de fluoruros\* | Electrometría | mg F-/L | 1 | 16 |  |  |  |
| 17 | Determinación de fosfatos\* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,5 | 17 |  |  |  |
| 18 | Determinación de hidrocarburos aromáticos polinucleares: naftaleno, acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo (g,h,i)perileno, benzo(k) fluorantreno, criseno, dibenzo (a,h)antraceno, fluorantreno, fluoreno, indeno(1,2,3)pireno, fenantreno, pireno\* | Cromatografia de gases- FID | mg /L | 0,01 | 18 |  |  |  |
| 19 | Determinación de hierro total\* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,3 | 19 |  |  |  |
| 20 | Determinación de magnesio\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 36 | 20 |  |  |  |
| 21 | Determinación de manganeso\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,1 | 21 |  |  |  |
| 22 | Determinación de mercurio total\* | Absorción Atómica - Vapor Frío | mg Hg/L | 0,001 | 22 |  |  |  |
| 23 | Determinación de molibdeno\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,07 | 23 |  |  |  |
| 24 | Determinación de níquel\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Ni/L | 0,02 | 24 |  |  |  |
| 25 | Determinación de nitratos\* | Electrometría | mg NO3/L | 10 | 25 |  |  |  |
| 26 | Determinación de nitritos\* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,1 | 26 |  |  |  |
| 27 | Determinación de plomo\* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Pb/L | 0,01 | 27 |  |  |  |
| 28 | Determinación de selenio total\* | Absorción Atómica- Generación de hidruros | mg Se/L | 0,01 | 28 |  |  |  |
| 29 | Determinación de sulfatos\* | Espectrofotometría | mg SO4/L | 250 | 29 |  |  |  |
| 30 | Determinación de trihalometanos: Bromoformo, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano, Cloroformo\* | Cromatografía de gases- FID | mg /L | 0,2 | 30 |  |  |  |
| 31 | Determinación de turbiedad\* | Nefelometría | NTU | 2 | 31 |  |  |  |
| 32 | Determinación de Zinc\* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 3 | 32 |  |  |  |
| 33 | Recuento de coliformes totales\* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 0 | 33 |  |  |  |
| 34 | Recuento de Escherichia coli\* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 0 | 34 |  |  |  |

\* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 2234 de 2022 del IDEAM

\*\* Análisis realizados por laboratorio subcontratado acreditado

\*\*\* Análisis realizados por laboratorio subcontratado no acreditado Parámetro no acreditado

Parámetro no acreditado

## **Parámetros medidos in situ**

A continuación, se muestran los datos resultantes de las mediciones del muestreo simple efectuado en terreno por el equipo operativo en los puntos de monitoreo de toma de muestras. Adicionalmente, se lleva a cabo una evaluación en concordancia con los lineamientos estipulados en el Artículo 13 del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), según lo dispuesto en la Resolución 2115 de 2007.

Tabla 5. Reporte de parámetros in situ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte de Resultados** | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Parámetro** | **Técnica** | **Unidad** | **Res. 2115/2007** | **P1. Nacional** | **P2. Internacional** | **P3. Subestacion Electrica** | **P4. Tanque Calle 30- Agua Potable** |
| 1 | pH | Electrodo | pH | 6,5 y 9,0 |  |  |  |  |
| 2 | Cloro Residual Libre | Fotometría | mg Cl/L | 0,3 y 2,0 |  |  |  |  |

## **Análisis de resultados**

Los resultados de laboratorio producto de la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las muestras de agua potable se presentan de manera detallada en la Tabla 4, la cual incluye los reportes correspondientes a los cuatro puntos de monitoreo evaluados, abarcando desde el punto de entrada hasta los puntos de red al interior de las instalaciones del Aeropuerto.

“P2. Internacional”

“P3. Subestacion Electrica”

“P4. Tanque Calle 30- Agua Potable”

“P5. Baño Sala Publica”

“P6. Baño Sala Central”

“P7. Baño Mantenimmiento Internacional”

“P8. Aforo Internacional”

{param\_1}

{param\_2}

{param\_3}

De acuerdo con los resultados de laboratorio, todos los puntos evaluados “P1. Nacional“, P2. Internacional”, “P3. Subestacion Electrica”, “P4. Tanque Calle 30- Agua Potable”, “P5. Baño Sala Publica”, “P6. Baño Sala Central”, “P7. Baño Mantenimmiento Internacional” y “P8. Aforo Internacional” cumplieron con la totalidad de los parámetros analizados, conforme con los valores máximos aceptables establecidos en la Resolución 2115 de 2007. Por lo tanto, el agua distribuida es apta para el consumo humano.

En cuanto a los parámetros medidos in situ, cuyos valores se presentan en la Tabla 5, se observa que el pH se mantuvo dentro del rango establecido por la norma en todos los puntos de monitoreo. A su vez, las concentraciones de cloro residual libre se hallaron dentro de los límites aceptables. Este parámetro es crucial para la desinfección efectiva del agua, prevenir el crecimiento de microorganismos patógenos en la red hidráulica y garantizar que el agua suministrada sea segura para el consumo.

## **Nivel de Riesgo IRCA**

La clasificación del IRCA (Índice de Riesgo de Calidad del Agua) para las muestras de agua potable es el siguiente:

* P1. Nacional: 0% (Sin Riesgo)
* P2. Internacional: 0% (Sin Riesgo)
* P3. Subestacion Electrica: 0% (Sin Riesgo)
* P4. Tanque Calle 30- Agua Potable: 0% (Sin Riesgo)
* P5. Baño Sala Publica: 0% (Sin Riesgo)
* P6. Baño Sala Central: 0% (Sin Riesgo)
* P7. Baño Mantenimmiento Internacional: 0% (Sin Riesgo)
* P8. Aforo Internacional: 3% (Sin Riesgo)

Los resultados indican …..el agua que se distribuye hacia las instalaciones del aeropuerto es apta para el consumo humano.

Tabla 6. Nivel de Riesgo IRCA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación IRCA (%)** | **Nivel de riesgo** | **IRCA por muestra (Notificaciones que adelantará la autoridad sanitaria de manera inmediata)** | **IRCA Mensual (Acciones)** |
| 0-5 | SIN RIESGO | Continuar el control y la vigilancia. | Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia |

El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la presente resolución y cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos.

# **OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

* El 12 de agosto de 2025 se realizó la toma de muestra correspondiente al mes de agosto en los puntos de monitoreo designados como “P1. Nacional”, correspondiente al agua suministrada por el Acueducto Municipal, “P2. Internacional”, en salida del tanque de almacenamiento No.2 donde se realiza cloración adicional y “P3. Subestacion Electrica”, “P4. Tanque Calle 30- Agua Potable”, “P5. Baño Sala Publica”, “P6. Baño Sala Central”, “P7. Baño Mantenimmiento Internacional” y “P8. Aforo Internacional”, puntos de red en las instalaciones del Aeropuerto.
* Los resultados del análisis fisicoquímico y microbiológico de los puntos monitoreados muestran que los puntos “P1. Nacional”, “P2. Internacional”, “P3. Subestacion Electrica”, “P4. Tanque Calle 30- Agua Potable”, “P5. Baño Sala Publica”, “P6. Baño Sala Central”, “P7. Baño Mantenimmiento Internacional” y “P8. Aforo Internacional” presentan un IRCA del 0%, es decir, un nivel Sin riesgo. Esto indica que el agua suministrada en el mes de agosto es apta para el consumo humano, sin riesgos para la salud pública.
* Los resultados obtenidos para el mes de agosto evidencian que el punto P2. Internacional presentó un IRCA de 0%, correspondiente a un nivel de riesgo Sin Riesgo; el punto P3. Subestacion Electrica registró un IRCA de 0%, clasificado como Sin Riesgo; el punto P4. Tanque Calle 30- Agua Potable reportó un IRCA de 0%, asociado a un riesgo Sin Riesgo; el punto P5. Baño Sala Publica obtuvo un IRCA de 0%, clasificado como Sin Riesgo; el punto P6. Baño Sala Central presentó un IRCA de 0%, correspondiente a un nivel de riesgo Sin Riesgo; el punto P7. Baño Mantenimmiento Internacional registró un IRCA de 0%, clasificado como Sin Riesgo; y el punto P8. Aforo Internacional reportó un IRCA de 3%, asociado a un riesgo Sin Riesgo.
* Los resultados de los parámetros fisicoquímicos analizados in situ, como el pH y la concentración de cloro residual libre, cumplen con los estándares establecidos por la normativa vigente, lo que refleja un adecuado control de la calidad del agua en cuanto a su desinfección y estabilidad química.

# **ANEXOS**

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 2. RESULTADO DE LABORATORIO

ANEXO 3. FORMATOS DE CAMPO

ANEXO 4. FORMATO CADENA DE CUSTODIA

ANEXO 5. LICENCIA Y CERT. LABORATORIOS