## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Epa
pto_2 | P2. Punto De Red
pto_3 | P3. Entrada Agua Lluvia
pto_4 | P4. Salida Agua Lluvia
fecha_mu | 2025-08-04
dia_mu | 4 de agosto de 2025
cod_1 | MP537263
cod_2 | MP537264
cod_3 | MP537265
cod_4 | MP537266
irca_pto_1 | 15
clasificacion_riesgo_1 | Medio
irca_pto_2 | 0
clasificacion_riesgo_2 | Sin Riesgo
irca_pto_3 | 50.6
clasificacion_riesgo_3 | Alto
irca_pto_4 | 15
clasificacion_riesgo_4 | Medio
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA EPA | P2. PUNTO DE RED | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | P4. SALIDA AGUA LLUVIA
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | 3,59 +/- 0,109 | 3,26 +/- 0,0991 | 2,76 +/- 0,0839 | 1,66 +/- 0,0505
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | 41,8 +/- 0,302 | 39,2 +/- 0,283 | 6,26 +/- 0,0452 | 8,87 +/- 0,0641
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | 0,138 +/- 0,00824 | 0,138 +/- 0,00825 | 0,0247 +/- 0,00148 | 0,0298 +/- 0,00178
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 9,95 +/- 0,563 | 10,6 +/- 0,600 | 2,49 +/- 0,141 | 2,43 +/- 0,138
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | <9,90 | <9,90 | <9,90 | <9,90
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | 8,00 +/- (7 - 9 ) | <1,00 | 20,0 +/- (17 - 23 ) | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 109 +/- 0,639 | 108 +/- 0,628 | 21,5 +/- 0,125 | 30,5 +/- 0,178
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 43,1 +/- 0,293 | 41,1 +/- 0,279 | 7,61 +/- 0,0517 | 9,61 +/- 0,0654
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | <0,210 | <0,210 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 3,87 +/- 0,377 | 3,61 +/- 0,352 | 0,142 +/- 0,0138 | 0,0350 +/- 0,00341
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | 13,2 +/- 0,485 | 15,7 +/- 0,580 | 6,76 +/- 0,249 | 33,3 +/- 1,23
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | <1,00 | 1,40 +/- 0,0263 | <1,00 | <1,00
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00