## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2. Salida Agua Potable
pto_3 | P3. Punto De Red
pto_4
fecha_mu | 2025-08-20
dia_mu | 20 de agosto de 2025
cod_1 | MP540711
cod_2 | MP540712
cod_3 | MP540713
cod_4
irca_pto_1 | 75.3
clasificacion_riesgo_1 | Alto
irca_pto_2 | 0
clasificacion_riesgo_2 | Sin Riesgo
irca_pto_3 | 40
clasificacion_riesgo_3 | Alto
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | P2. SALIDA AGUA POTABLE | P3. PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | 1,91 +/- 0,0581 | 1,71 +/- 0,0520 | 1,72 +/- 0,0523
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | 29,2 +/- 0,211 | <6,04 | 11,2 +/- 0,0808
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | 0,0476 +/- 0,00284 | 0,0640 +/- 0,00383 | 0,355 +/- 0,0212
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 10,5 +/- 0,597 | 2,31 +/- 0,131 | 9,52 +/- 0,539
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | <9,90 | <9,90 | 12,1 +/- 0,124
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | 88,0 +/- (77 - 101 ) | 50,0 +/- (43 - 58 ) | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 10,00 +/- 0,288 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 76,4 +/- 0,446 | 22,0 +/- 0,128 | 66,3 +/- 0,387
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 26,4 +/- 0,180 | 8,61 +/- 0,0586 | 25,6 +/- 0,174
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | 34,0 +/- (29 - 40 ) | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | <0,210 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | 0,701 +/- 0,0582 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 0,701 +/- 0,0683 | 0,0710 +/- 0,00692 | 0,374 +/- 0,0364
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | 5,92 +/- 0,218 | <5,00 | 7,43 +/- 0,273
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | 9,00 +/- 0,169 | 1,80 +/- 0,0338 | <1,00
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | 0,475 +/- 0,0326 | 0,175 +/- 0,0120
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | 40,0 | <1,00 | <1,00