## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2. Salida Agua Potable
pto_3 | P3. Punto De Red
pto_4
fecha_mu | 2025-08-13
dia_mu | 13 de agosto de 2025
cod_1 | MP539067
cod_2 | MP539068
cod_3 | MP539069
cod_4
irca_pto_1 | 15
clasificacion_riesgo_1 | Medio
irca_pto_2 | 15
clasificacion_riesgo_2 | Medio
irca_pto_3 | 0
clasificacion_riesgo_3 | Sin Riesgo
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | P2. SALIDA AGUA POTABLE | P3. PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | 1,53 +/- 0,0465 | 1,17 +/- 0,0356 | 1,92 +/- 0,0584
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | 38,6 +/- 0,279 | 23,5 +/- 0,170 | 29,2 +/- 0,211
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | 0,0396 +/- 0,00237 | 0,281 +/- 0,0168 | 0,196 +/- 0,0117
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 2,63 +/- 0,149 | 3,80 +/- 0,215 | 3,55 +/- 0,201
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | <9,90 | <9,90 | <9,90
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | 17,0 +/- (15 - 20 ) | <1,00 | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 57,4 +/- 0,335 | 73,0 +/- 0,426 | 71,4 +/- 0,417
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 18,6 +/- 0,127 | 21,6 +/- 0,147 | 21,8 +/- 0,148
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | <0,210 | 0,274 +/- 0,00602 | 0,440 +/- 0,00967
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 1,80 +/- 0,175 | 2,02 +/- 0,196 | 1,94 +/- 0,189
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | 1,000 +/- 0,0188 | 1,80 +/- 0,0338 | <1,00
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00