## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2. Salida Agua Potable
pto_3 | P3. Punto De Red
pto_4
fecha_mu | 2025-08-04
dia_mu | 4 de agosto de 2025
cod_1 | MP537282
cod_2 | MP537284
cod_3 | MP537285
cod_4
irca_pto_1 | 15
clasificacion_riesgo_1 | Medio
irca_pto_2 | 0
clasificacion_riesgo_2 | Sin Riesgo
irca_pto_3 | 0
clasificacion_riesgo_3 | Sin Riesgo
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | P2. SALIDA AGUA POTABLE | P3. PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | 2,60 +/- 0,0790 | 2,46 +/- 0,0748 | 2,51 +/- 0,0763
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | 34,5 +/- 0,249 | 29,2 +/- 0,211 | 35,0 +/- 0,253
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | 0,102 +/- 0,00612 | 0,114 +/- 0,00680 | 0,0398 +/- 0,00238
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 3,69 +/- 0,209 | 4,43 +/- 0,251 | 0,754 +/- 0,0427
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | <9,90 | <9,90 | <9,90
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 77,5 +/- 0,453 | 84,8 +/- 0,495 | 74,5 +/- 0,435
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 23,6 +/- 0,161 | 23,8 +/- 0,162 | 21,8 +/- 0,148
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | 0,222 +/- 0,00488 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 2,68 +/- 0,261 | 2,52 +/- 0,245 | 0,370 +/- 0,0360
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | <5,00 | 13,0 +/- 0,478 | <5,00
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | <1,00 | <1,00 | 1,30 +/- 0,0244
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00