## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1.Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2.Salida Agua Potable
pto_3 | P3.Punto De Red
pto_4
fecha_mu | 2025-08-18
dia_mu | 18 de agosto de 2025
cod_1 | MP540338
cod_2 | MP540339
cod_3 | MP540340
cod_4
irca_pto_1 | 100
clasificacion_riesgo_1 | Inviable Sanitamente
irca_pto_2 | 15
clasificacion_riesgo_2 | Medio
irca_pto_3 | 15
clasificacion_riesgo_3 | Medio
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | P2, SALIDA AGUA POTABLE | P3, PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | <0,900 | 0,929 +/- 0,0282 | 0,945 +/- 0,0287
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | <6,04 | 12,5 +/- 0,0905 | 13,6 +/- 0,0980
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 3,86 +/- 0,219 | 3,30 +/- 0,187 | 3,01 +/- 0,170
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | 241 +/- 2,46 | 256 +/- 2,62 | 243 +/- 2,49
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 819 +/- 4,78 | 917 +/- 5,36 | 916 +/- 5,35
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 7,61 +/- 0,0517 | 18,0 +/- 0,123 | 17,6 +/- 0,120
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | <0,210 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | <0,200 | 0,217 +/- 0,0180 | 0,238 +/- 0,0198
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 1,75 +/- 0,170 | 1,73 +/- 0,169 | 1,77 +/- 0,172
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | <1,00 | 1,30 +/- 0,0244 | 3,20 +/- 0,0600
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00