## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 28
periodo | 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
mes | septiembre
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2. Salida Agua Potable
pto_3 | P3. Punto De Red
pto_4
fecha_mu | 2025-09-16
dia_mu | 16 de septiembre de 2025
cod_1 | MP547576
cod_2 | MP547577
cod_3 | MP547578
cod_4
irca_pto_1 | 3
clasificacion_riesgo_1 | Sin Riesgo
irca_pto_2 | 100
clasificacion_riesgo_2 | Inviable Sanitamente
irca_pto_3 | 100
clasificacion_riesgo_3 | Inviable Sanitamente
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | P2. SALIDA AGUA POTABLE | P3. PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | <0,900 | <0,900 | 2,27 +/- 0,0690
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | 7,11 +/- 0,0513 | 11,2 +/- 0,0806 | 15,2 +/- 0,110
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 6,72 +/- 0,380 | 7,09 +/- 0,401 | 7,77 +/- 0,439
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | >300 | >300 | >300
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 1120 +/- 6,54 | 1095 +/- 6,39 | 1094 +/- 6,39
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 20,2 +/- 0,138 | 20,6 +/- 0,140 | 21,8 +/- 0,148
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | <0,210 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | 1,88 +/- 0,156 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 4,46 +/- 0,434 | 4,42 +/- 0,431 | 4,40 +/- 0,429
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | 8,86 +/- 0,326 | 10,4 +/- 0,383 | 9,88 +/- 0,364
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00