## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2. Punto De Red
pto_3
pto_4
fecha_mu | 2025-08-10
dia_mu | 10 de agosto de 2025
cod_1 | MP538341
cod_2 | MP538342
cod_3
cod_4
irca_pto_1 | 1.2
clasificacion_riesgo_1 | Sin Riesgo
irca_pto_2 | 100
clasificacion_riesgo_2 | Inviable Sanitamente
irca_pto_3
clasificacion_riesgo_3
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | P2. PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | <0,900 | <0,900
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | >300 | >300
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | 0,0219 +/- 0,00131 | <0,0100
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | >40,0 | >40,0
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | 122 +/- 1,25 | 125 +/- 1,28
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 1014 +/- 5,92 | 1049 +/- 6,13
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 127 +/- 0,862 | 143 +/- 0,971
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | 0,184 +/- 0,0176 | 0,179 +/- 0,0171
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 10,5 +/- 1,02 | 10,3 +/- 1,00
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | 34,3 +/- 1,26 | 31,1 +/- 1,14
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | <1,00 | 1,000 +/- 0,0188
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00