## TAGS
ETIQUETA | VALOR
nro | 27
periodo | 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025
mes | agosto
año | 2025
pto_1 | P1. Entrada Agua Cruda
pto_2 | P2. Salida Agua Potable
pto_3 | P3. Punto De Red
pto_4
fecha_mu | 2025-08-04
dia_mu | 4 de agosto de 2025
cod_1 | MP537251
cod_2 | MP537252
cod_3 | MP537254
cod_4
irca_pto_1 | 44.1
clasificacion_riesgo_1 | Alto
irca_pto_2 | 0
clasificacion_riesgo_2 | Sin Riesgo
irca_pto_3 | 0
clasificacion_riesgo_3 | Sin Riesgo
irca_pto_4
clasificacion_riesgo_4
param_1
param_2
param_3
param_4
param_5
param_6

## TABLA_4
PARÁMETRO | TÉCNICA | UNIDAD | LÍMITE | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | P2. SALIDA AGUA POTABLE | P3. PUNTO DE RED
Determinación de carbono orgánico total* | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | mg /L | 0,900 | 1,92 +/- 0,0584 | 1,78 +/- 0,0541 | 2,19 +/- 0,0666
Determinación de alcalinidad total* | Volumetría | mg CaCO3/L | 6,04 | 96,7 +/- 0,698 | 97,2 +/- 0,702 | 89,6 +/- 0,647
Determinación de aluminio* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Al/L | 0,0100 | 0,0429 +/- 0,00256 | 0,0241 +/- 0,00144 | 0,0251 +/- 0,00150
Determinación de calcio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Ca/L | 0,100 | 19,0 +/- 1,08 | 18,1 +/- 1,03 | 13,2 +/- 0,748
Determinación de cloruros* | Volumetría | mg Cl -/L | 9,90 | 11,3 +/- 0,115 | 30,2 +/- 0,309 | 26,6 +/- 0,272
Recuento de coliformes totales* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de color aparente* | Comparación visual | UPC | 5,00 | >50 | 5,00 +/- 0,144 | 5,00 +/- 0,144
Determinación de conductividad* | Electrometría | µS/cm | 10,0 | 206 +/- 1,20 | 258 +/- 1,51 | 239 +/- 1,40
Determinación de dureza total* | Volumetría | mg CaCO3 /L | 5,00 | 77,7 +/- 0,528 | 81,9 +/- 0,557 | >400
Recuento de Escherichia coli* | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
Determinación de fluoruros* | Electrometría | mg F-/L | 0,100 | 0,104 +/- 0,00992 | <0,100 | <0,100
Determinación de fosfatos* | Colorimetría | mg PO4/L | 0,210 | 0,477 +/- 0,0105 | <0,210 | <0,210
Determinación de hierro total* | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | mg Fe/L | 0,200 | 5,14 +/- 0,427 | <0,200 | <0,200
Determinación de magnesio* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mg/L | 0,0200 | 12,4 +/- 1,20 | 11,1 +/- 1,08 | 11,5 +/- 1,12
Determinación de manganeso* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Mn/L | 0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Determinación de molibdeno* | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | mg Mo/L | 0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
Determinación de nitratos* | Electrometría | mg NO3/L | 4,43 | <4,43 | <4,43 | <4,43
Determinación de nitritos* | Colorimetría | mg NO2/L | 0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200
Determinación de sulfatos* | Espectrofotometria | mg SO4/L | 5,00 | 6,10 +/- 0,224 | 9,39 +/- 0,346 | 8,94 +/- 0,329
Determinación de turbiedad* | Nefelometría | NTU | 1,00 | 40,0 +/- 0,750 | 1,10 +/- 0,0206 | <1,00
Determinación de Zinc* | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | mg Zn/L | 0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500
Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana | UFC/100 mL | 1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00