## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 1,53 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,53 +/- 0,0465 | MP544047 | 3 | 5 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 38,6 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 38,6 +/- 0,279 | MP544047 | 1 | 200 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0396 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0396 +/- 0,00237 | MP544047 | 3 | 0.2 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 2,63 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 2,63 +/- 0,149 | MP544047 | 1 | 60 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP544047 | 1 | 250 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 17,0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 15 |  | 17,0 +/- (15 - 20 ) | MP544047 | 15 | 0.001 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP544047 | 6 | 15 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 57,4 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 57,4 +/- 0,335 | MP544047 | 0 | 1000 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 18,6 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 18,6 +/- 0,127 | MP544047 | 1 | 300 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544047 | 25 | 0.001 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP544047 | 1 | 1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP544047 | 1 | 0.5 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP544047 | 1.5 | 0.3 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 1,80 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 1,80 +/- 0,175 | MP544047 | 1 | 36 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP544047 | 1 | 0.1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP544047 | 1 | 0.07 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP544047 | 1 | 10 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP544047 | 3 | 0.1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP544047 | 1 | 250 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 1,000 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,000 +/- 0,0188 | MP544047 | 15 | 2 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP544047 | 1 | 3 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544047 | 0 | 0 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de carbono orgánico total* | 1,17 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,17 +/- 0,0356 | MP544048 | 3 | 5 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de alcalinidad total* | 23,5 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 23,5 +/- 0,170 | MP544048 | 1 | 200 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de aluminio* | 0,281 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 3 |  | 0,281 +/- 0,0168 | MP544048 | 3 | 0.2 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de calcio* | 3,80 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 3,80 +/- 0,215 | MP544048 | 1 | 60 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP544048 | 1 | 250 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544048 | 15 | 0.001 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP544048 | 6 | 15 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de conductividad* | 73,0 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 73,0 +/- 0,426 | MP544048 | 0 | 1000 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de dureza total* | 21,6 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 21,6 +/- 0,147 | MP544048 | 1 | 300 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544048 | 25 | 0.001 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP544048 | 1 | 1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fosfatos* | 0,274 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | 0,274 +/- 0,00602 | MP544048 | 1 | 0.5 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP544048 | 1.5 | 0.3 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de magnesio* | 2,02 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 2,02 +/- 0,196 | MP544048 | 1 | 36 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP544048 | 1 | 0.1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP544048 | 1 | 0.07 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP544048 | 1 | 10 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP544048 | 3 | 0.1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP544048 | 1 | 250 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de turbiedad* | 1,80 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,80 +/- 0,0338 | MP544048 | 15 | 2 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP544048 | 1 | 3 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544048 | 0 | 0 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 1,92 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,92 +/- 0,0584 | MP544049 | 3 | 5 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 29,2 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 29,2 +/- 0,211 | MP544049 | 1 | 200 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,196 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,196 +/- 0,0117 | MP544049 | 3 | 0.2 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 3,55 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 3,55 +/- 0,201 | MP544049 | 1 | 60 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP544049 | 1 | 250 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544049 | 15 | 0.001 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP544049 | 6 | 15 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 71,4 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 71,4 +/- 0,417 | MP544049 | 0 | 1000 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 21,8 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 21,8 +/- 0,148 | MP544049 | 1 | 300 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544049 | 25 | 0.001 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP544049 | 1 | 1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 0,440 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | 0,440 +/- 0,00967 | MP544049 | 1 | 0.5 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP544049 | 1.5 | 0.3 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 1,94 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 1,94 +/- 0,189 | MP544049 | 1 | 36 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP544049 | 1 | 0.1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP544049 | 1 | 0.07 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP544049 | 1 | 10 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP544049 | 3 | 0.1 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP544049 | 1 | 250 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544049 | 15 | 2 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP544049 | 1 | 3 | Pasto | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto Antonio Nariño | P3. PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP544049 | 0 | 0 | Pasto | Septiembre