## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 0,900 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | <0,900 | MP545611 | 3 | 5 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 6,04 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | <6,04 | MP545611 | 1 | 200 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545611 | 3 | 0.2 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 3,86 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 3,86 +/- 0,219 | MP545611 | 1 | 60 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 241 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 241 +/- 2,46 | MP545611 | 1 | 250 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545611 | 15 | 0.001 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545611 | 6 | 15 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 819 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 819 +/- 4,78 | MP545611 | 0 | 1000 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 7,61 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 7,61 +/- 0,0517 | MP545611 | 1 | 300 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545611 | 25 | 0.001 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545611 | 1 | 1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545611 | 1 | 0.5 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP545611 | 1.5 | 0.3 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 1,75 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 1,75 +/- 0,170 | MP545611 | 1 | 36 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545611 | 1 | 0.1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545611 | 1 | 0.07 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545611 | 1 | 10 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545611 | 3 | 0.1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP545611 | 1 | 250 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545611 | 15 | 2 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545611 | 1 | 3 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P1, ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545611 | 0 | 0 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de carbono orgánico total* | 0,929 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 0,929 +/- 0,0282 | MP545612 | 3 | 5 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de alcalinidad total* | 12,5 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 12,5 +/- 0,0905 | MP545612 | 1 | 200 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545612 | 3 | 0.2 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de calcio* | 3,30 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 3,30 +/- 0,187 | MP545612 | 1 | 60 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de cloruros* | 256 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 1 |  | 256 +/- 2,62 | MP545612 | 1 | 250 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545612 | 15 | 0.001 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545612 | 6 | 15 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de conductividad* | 917 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 917 +/- 5,36 | MP545612 | 0 | 1000 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de dureza total* | 18,0 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 18,0 +/- 0,123 | MP545612 | 1 | 300 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545612 | 25 | 0.001 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545612 | 1 | 1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545612 | 1 | 0.5 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de hierro total* | 0,217 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | 0,217 +/- 0,0180 | MP545612 | 1.5 | 0.3 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de magnesio* | 1,73 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 1,73 +/- 0,169 | MP545612 | 1 | 36 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545612 | 1 | 0.1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545612 | 1 | 0.07 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545612 | 1 | 10 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545612 | 3 | 0.1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP545612 | 1 | 250 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de turbiedad* | 1,30 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,30 +/- 0,0244 | MP545612 | 15 | 2 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545612 | 1 | 3 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P2, SALIDA AGUA POTABLE | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545612 | 0 | 0 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 0,945 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 0,945 +/- 0,0287 | MP545613 | 3 | 5 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 13,6 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 13,6 +/- 0,0980 | MP545613 | 1 | 200 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545613 | 3 | 0.2 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 3,01 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 3,01 +/- 0,170 | MP545613 | 1 | 60 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 243 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 243 +/- 2,49 | MP545613 | 1 | 250 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545613 | 15 | 0.001 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545613 | 6 | 15 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 916 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 916 +/- 5,35 | MP545613 | 0 | 1000 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 17,6 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 17,6 +/- 0,120 | MP545613 | 1 | 300 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545613 | 25 | 0.001 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545613 | 1 | 1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545613 | 1 | 0.5 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,238 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | 0,238 +/- 0,0198 | MP545613 | 1.5 | 0.3 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 1,77 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 1,77 +/- 0,172 | MP545613 | 1 | 36 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545613 | 1 | 0.1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545613 | 1 | 0.07 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545613 | 1 | 10 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545613 | 3 | 0.1 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP545613 | 1 | 250 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 3,20 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 15 |  | 3,20 +/- 0,0600 | MP545613 | 15 | 2 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545613 | 1 | 3 | Providencia | Septiembre
2025-09-07 | Aeropuerto El Embrujo | P3, PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545613 | 0 | 0 | Providencia | Septiembre