## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 0,900 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | <0,900 | MP543797 | 3 | 5 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 300 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 1 |  | >300 | MP543797 | 1 | 200 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0219 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0219 +/- 0,00131 | MP543797 | 3 | 0.2 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 40,0 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | >40,0 | MP543797 | 1 | 60 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 122 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 122 +/- 1,25 | MP543797 | 1 | 250 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543797 | 15 | 0.001 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543797 | 6 | 15 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 1014 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 1014 +/- 5,92 | MP543797 | 0 | 1000 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 127 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 127 +/- 0,862 | MP543797 | 1 | 300 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543797 | 25 | 0.001 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,184 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,184 +/- 0,0176 | MP543797 | 1 | 1 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543797 | 1 | 0.5 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543797 | 1.5 | 0.3 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 10,5 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 10,5 +/- 1,02 | MP543797 | 1 | 36 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543797 | 1 | 0.1 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543797 | 1 | 0.07 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543797 | 1 | 10 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543797 | 3 | 0.1 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 34,3 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 34,3 +/- 1,26 | MP543797 | 1 | 250 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543797 | 15 | 2 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543797 | 1 | 3 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543797 | 0 | 0 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 0,900 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | <0,900 | MP543798 | 3 | 5 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 300 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 1 |  | >300 | MP543798 | 1 | 200 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP543798 | 3 | 0.2 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 40,0 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | >40,0 | MP543798 | 1 | 60 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 125 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 125 +/- 1,28 | MP543798 | 1 | 250 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543798 | 15 | 0.001 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543798 | 6 | 15 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 1049 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 1049 +/- 6,13 | MP543798 | 0 | 1000 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 143 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 143 +/- 0,971 | MP543798 | 1 | 300 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543798 | 25 | 0.001 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,179 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,179 +/- 0,0171 | MP543798 | 1 | 1 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543798 | 1 | 0.5 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543798 | 1.5 | 0.3 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 10,3 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 10,3 +/- 1,00 | MP543798 | 1 | 36 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543798 | 1 | 0.1 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543798 | 1 | 0.07 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543798 | 1 | 10 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543798 | 3 | 0.1 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 31,1 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 31,1 +/- 1,14 | MP543798 | 1 | 250 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 1,000 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,000 +/- 0,0188 | MP543798 | 15 | 2 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543798 | 1 | 3 | Tolu | Septiembre
2025-09-03 | Aeropuerto Golfo De Morrosquillo | P2. PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543798 | 0 | 0 | Tolu | Septiembre