## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 2,25 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 2,25 +/- 0,0684 | MP547552 | 3 | 5 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 75,1 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 75,1 +/- 0,542 | MP547552 | 1 | 200 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP547552 | 3 | 0.2 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 40,0 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | >40,0 | MP547552 | 1 | 60 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 35,5 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 35,5 +/- 0,364 | MP547552 | 1 | 250 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547552 | 15 | 0.001 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP547552 | 6 | 15 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 408 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 408 +/- 2,38 | MP547552 | 0 | 1000 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 97,3 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 97,3 +/- 0,662 | MP547552 | 1 | 300 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547552 | 25 | 0.001 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP547552 | 1 | 1 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,335 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | 0,335 +/- 0,00738 | MP547552 | 1 | 0.5 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP547552 | 1.5 | 0.3 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 8,02 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 8,02 +/- 0,781 | MP547552 | 1 | 36 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP547552 | 1 | 0.1 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP547552 | 1 | 0.07 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP547552 | 1 | 10 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0209 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | 0,0209 +/- 0,000958 | MP547552 | 3 | 0.1 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 18,6 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 18,6 +/- 0,686 | MP547552 | 1 | 250 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547552 | 15 | 2 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP547552 | 1 | 3 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P1.ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547552 | 0 | 0 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de carbono orgánico total* | 2,62 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 2,62 +/- 0,0796 | MP547553 | 3 | 5 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de alcalinidad total* | 81,2 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 81,2 +/- 0,586 | MP547553 | 1 | 200 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP547553 | 3 | 0.2 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de calcio* | 40,0 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | >40,0 | MP547553 | 1 | 60 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de cloruros* | 35,6 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 35,6 +/- 0,364 | MP547553 | 1 | 250 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547553 | 15 | 0.001 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP547553 | 6 | 15 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de conductividad* | 411 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 411 +/- 2,40 | MP547553 | 0 | 1000 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de dureza total* | 96,5 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 96,5 +/- 0,656 | MP547553 | 1 | 300 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547553 | 25 | 0.001 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP547553 | 1 | 1 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de fosfatos* | 0,354 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | 0,354 +/- 0,00779 | MP547553 | 1 | 0.5 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP547553 | 1.5 | 0.3 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de magnesio* | 8,12 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 8,12 +/- 0,791 | MP547553 | 1 | 36 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP547553 | 1 | 0.1 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP547553 | 1 | 0.07 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP547553 | 1 | 10 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP547553 | 3 | 0.1 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de sulfatos* | 18,1 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 18,1 +/- 0,665 | MP547553 | 1 | 250 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547553 | 15 | 2 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP547553 | 1 | 3 | Aguachica | Septiembre
2025-09-15 | Aeropuerto Hacaritama | P2. PUNTO RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP547553 | 0 | 0 | Aguachica | Septiembre