## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 1,91 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,91 +/- 0,0581 | MP543157 | 3 | 5 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 29,2 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 29,2 +/- 0,211 | MP543157 | 1 | 200 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0476 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0476 +/- 0,00284 | MP543157 | 3 | 0.2 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 10,5 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 10,5 +/- 0,597 | MP543157 | 1 | 60 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543157 | 1 | 250 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 88,0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 15 |  | 88,0 +/- (77 - 101 ) | MP543157 | 15 | 0.001 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 10,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 10,00 +/- 0,288 | MP543157 | 6 | 15 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 76,4 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 76,4 +/- 0,446 | MP543157 | 0 | 1000 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 26,4 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 26,4 +/- 0,180 | MP543157 | 1 | 300 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 34,0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 25 |  | 34,0 +/- (29 - 40 ) | MP543157 | 25 | 0.001 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543157 | 1 | 1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543157 | 1 | 0.5 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 0,701 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 1.5 |  | 0,701 +/- 0,0582 | MP543157 | 1.5 | 0.3 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 0,701 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 0,701 +/- 0,0683 | MP543157 | 1 | 36 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543157 | 1 | 0.1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543157 | 1 | 0.07 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543157 | 1 | 10 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543157 | 3 | 0.1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 5,92 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 5,92 +/- 0,218 | MP543157 | 1 | 250 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 9,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 15 |  | 9,00 +/- 0,169 | MP543157 | 15 | 2 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543157 | 1 | 3 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 40,0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | 40,0 | MP543157 | 0 | 0 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de carbono orgánico total* | 1,71 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,71 +/- 0,0520 | MP543158 | 3 | 5 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de alcalinidad total* | 6,04 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | <6,04 | MP543158 | 1 | 200 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de aluminio* | 0,0640 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0640 +/- 0,00383 | MP543158 | 3 | 0.2 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de calcio* | 2,31 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 2,31 +/- 0,131 | MP543158 | 1 | 60 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543158 | 1 | 250 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de coliformes totales* | 50,0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 15 |  | 50,0 +/- (43 - 58 ) | MP543158 | 15 | 0.001 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543158 | 6 | 15 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de conductividad* | 22,0 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 22,0 +/- 0,128 | MP543158 | 0 | 1000 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de dureza total* | 8,61 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 8,61 +/- 0,0586 | MP543158 | 1 | 300 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543158 | 25 | 0.001 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543158 | 1 | 1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543158 | 1 | 0.5 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543158 | 1.5 | 0.3 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de magnesio* | 0,0710 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 0,0710 +/- 0,00692 | MP543158 | 1 | 36 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543158 | 1 | 0.1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543158 | 1 | 0.07 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543158 | 1 | 10 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543158 | 3 | 0.1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP543158 | 1 | 250 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de turbiedad* | 1,80 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,80 +/- 0,0338 | MP543158 | 15 | 2 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de Zinc* | 0,475 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | 0,475 +/- 0,0326 | MP543158 | 1 | 3 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543158 | 0 | 0 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 1,72 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,72 +/- 0,0523 | MP543159 | 3 | 5 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 11,2 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 11,2 +/- 0,0808 | MP543159 | 1 | 200 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,355 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 3 |  | 0,355 +/- 0,0212 | MP543159 | 3 | 0.2 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 9,52 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 9,52 +/- 0,539 | MP543159 | 1 | 60 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 12,1 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 12,1 +/- 0,124 | MP543159 | 1 | 250 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543159 | 15 | 0.001 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543159 | 6 | 15 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 66,3 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 66,3 +/- 0,387 | MP543159 | 0 | 1000 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 25,6 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 25,6 +/- 0,174 | MP543159 | 1 | 300 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543159 | 25 | 0.001 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543159 | 1 | 1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543159 | 1 | 0.5 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543159 | 1.5 | 0.3 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 0,374 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 0,374 +/- 0,0364 | MP543159 | 1 | 36 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543159 | 1 | 0.1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543159 | 1 | 0.07 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543159 | 1 | 10 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543159 | 3 | 0.1 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 7,43 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 7,43 +/- 0,273 | MP543159 | 1 | 250 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543159 | 15 | 2 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,175 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | 0,175 +/- 0,0120 | MP543159 | 1 | 3 | Guapi | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto Juan Casiano Solís | P3. PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543159 | 0 | 0 | Guapi | Septiembre