## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 1,67 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,67 +/- 0,0508 | MP543417 | 3 | 5 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 64,7 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 64,7 +/- 0,467 | MP543417 | 1 | 200 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0461 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0461 +/- 0,00276 | MP543417 | 3 | 0.2 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 6,75 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 6,75 +/- 0,382 | MP543417 | 1 | 60 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543417 | 1 | 250 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 6,00 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 15 |  | 6,00 +/- (5 - 7 ) | MP543417 | 15 | 0.001 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543417 | 6 | 15 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 155 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 155 +/- 0,905 | MP543417 | 0 | 1000 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 44,5 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 44,5 +/- 0,302 | MP543417 | 1 | 300 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543417 | 25 | 0.001 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,115 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,115 +/- 0,0110 | MP543417 | 1 | 1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543417 | 1 | 0.5 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543417 | 1.5 | 0.3 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 5,34 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 5,34 +/- 0,520 | MP543417 | 1 | 36 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543417 | 1 | 0.1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543417 | 1 | 0.07 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543417 | 1 | 10 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543417 | 3 | 0.1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 5,79 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 5,79 +/- 0,213 | MP543417 | 1 | 250 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 1,40 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,40 +/- 0,0263 | MP543417 | 15 | 2 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543417 | 1 | 3 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543417 | 0 | 0 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de carbono orgánico total* | 2,15 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 2,15 +/- 0,0654 | MP543418 | 3 | 5 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de alcalinidad total* | 90,8 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 90,8 +/- 0,656 | MP543418 | 1 | 200 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de aluminio* | 0,324 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 3 |  | 0,324 +/- 0,0194 | MP543418 | 3 | 0.2 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de calcio* | 6,22 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 6,22 +/- 0,352 | MP543418 | 1 | 60 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543418 | 1 | 250 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543418 | 15 | 0.001 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543418 | 6 | 15 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de conductividad* | 201 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 201 +/- 1,17 | MP543418 | 0 | 1000 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de dureza total* | 64,9 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 64,9 +/- 0,441 | MP543418 | 1 | 300 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543418 | 25 | 0.001 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fluoruros* | 0,129 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,129 +/- 0,0123 | MP543418 | 1 | 1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fosfatos* | 2,32 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 1 |  | 2,32 +/- 0,0509 | MP543418 | 1 | 0.5 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543418 | 1.5 | 0.3 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de magnesio* | 4,99 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 4,99 +/- 0,486 | MP543418 | 1 | 36 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543418 | 1 | 0.1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543418 | 1 | 0.07 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543418 | 1 | 10 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543418 | 3 | 0.1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP543418 | 1 | 250 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de turbiedad* | 1,000 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,000 +/- 0,0188 | MP543418 | 15 | 2 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543418 | 1 | 3 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543418 | 0 | 0 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 1,94 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,94 +/- 0,0590 | MP543419 | 3 | 5 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 95,0 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 95,0 +/- 0,686 | MP543419 | 1 | 200 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,0539 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0539 +/- 0,00322 | MP543419 | 3 | 0.2 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 9,79 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 9,79 +/- 0,554 | MP543419 | 1 | 60 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543419 | 1 | 250 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543419 | 15 | 0.001 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543419 | 6 | 15 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 199 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 199 +/- 1,16 | MP543419 | 0 | 1000 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 62,9 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 62,9 +/- 0,428 | MP543419 | 1 | 300 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543419 | 25 | 0.001 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,127 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,127 +/- 0,0121 | MP543419 | 1 | 1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 2,22 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 1 |  | 2,22 +/- 0,0489 | MP543419 | 1 | 0.5 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543419 | 1.5 | 0.3 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 5,38 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 5,38 +/- 0,524 | MP543419 | 1 | 36 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543419 | 1 | 0.1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543419 | 1 | 0.07 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543419 | 1 | 10 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543419 | 3 | 0.1 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 5,00 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | <5,00 | MP543419 | 1 | 250 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543419 | 15 | 2 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543419 | 1 | 3 | ipiales | Septiembre
2025-09-02 | Aeropuerto San Luis | P3. PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543419 | 0 | 0 | ipiales | Septiembre